Акт технического осмотраобъекта

Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А

н.п.. Навля«12» января 2025 года.

Настоящий Акт комиссионного осмотра, составлен по результатам обследования технического состояния поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А.

В связи с возникшей необходимостью, определения состава и объемов работ по проведениюкапитального ремонта поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А.

Председатель комиссии:

Главный врач ГБУЗ "Навлинская

центральная районная больница"– О.А. Пулина

Члены комиссии:

Руководитель ИП Горбачева В.Н.

(далее – «Комиссия»), проведен осмотр здания на предмет технического состояния конструкций.

Общая площадь пола 1 775,51 м2. Процент износа составляет 50 %.

В результате визуального осмотра здания, комиссией, установлены следующее дефекты и неисправности:

Потолок – окрашенный побелкой, местами растрескался, потемнел и загрязнился. Состояние потолков неудовлетворительное, требующее ремонта.

Состояние внутренних стен помещений (материал, конструкция, отделка поверхности) кирпичные, оштукатурены, окрашены и покрыты керамической плиткой. Техническое состояние: имеются сколы и царапины, частичное отслоение краски, разрушение штукатурки. Плитка отходит от покрытия стен. Состояние стен требует выравнивания (штукатурки по сетке) с последующей окраской и облицовкой плиткой.

Состояние полов (материал, вид отделки) деревянные, цементные, керамическая плитка и линолеум. Полы находится в удовлетворительном состоянии, имеются места разрушения цементной стяжки, повреждение деревянного пола, местами отходит плитка, линолеум растрескался имеются порывы.

Двери- деревянные и пластиковые ПВХ, имеют механические повреждения, деформация. Требуется замена дверных блоков с полотнами на ПВХ.

Отопление - стальные водогазопроводные трубы и чугунные радиаторы. Требуется очистки и окраски.

Электрооборудование (ламповое) – светильники с лампами накаливания; розетки и выключатели, осветительные приборы в неудовлетворительном состоянии, электропроводка требует замены.

Сантехника- трубы и оборудование  требуют замены.

Окна – ПВХ - В результате обследования обнаружено разрушение оконных рам и образование плесени , фурнитура  местами находится в нерабочем состоянии.

Фасад- кирпичный, с трещинами. Необходимо выполнить утепление с последующей обшивкой металлическими кассетами.

Отмостка- отсутствует. Необходимо выполнить устройство новой отмостки с обратной стороны здания.

Дефектная ведомость №02-01-01

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПОЛ |  |  |  |
| 1-й этаж- 596,51 м2 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 273,59 |
| 2 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | м2 | 322,92 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 391,6 |
| 4 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 321,52 |
| 5 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | м2 | 596,51 |
| 6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 (т. до 40 мм) | м2 | 596,51 |
| Устройство нового покрытия |  |  |  |
| 7 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 596,51 |
| 8 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 12,168804 |
| 9 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | м2 | 596,51 |
| 10 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 12,168804 |
| 11 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 596,51 |
| 12 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 7,15812 |
| 13 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 608,4402 |
| 14 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 119,302 |
| 15 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных размером 300х300 мм на клее | шт | 80 |
| 16 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 | кг | 2,304 |
| 17 | Тактильная плитка желтая тротуарная (полиуретановая, 500х150 мм, три продольные полосы) | шт | 40 |
| 18 | Тактильная плитка тротуарная с конусообразными рифами (конусы шахматные) 300х300х5 мм, ПУ | шт | 40 |
| Плинтуса |  |  |  |
| 19 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 628,95 |
| 20 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 72,025 |
| 2-й этаж- 590 м2 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 21 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 309 |
| 22 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | м2 | 281 |
| 23 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 505,4 |
| 24 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 123,52 |
| 25 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | м2 | 590 |
| 26 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 | м2 | 590 |
| Устройство нового покрытия |  |  |  |
| 27 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 590 |
| 28 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 12,036 |
| 29 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | м2 | 590 |
| 30 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 12,036 |
| 31 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 590 |
| 32 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 7,08 |
| 33 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 601,8 |
| 34 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 118 |
| 35 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных размером 300х300 мм на клее | шт | 80 |
| 36 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 | кг | 2,304 |
| 37 | Тактильная плитка желтая тротуарная (полиуретановая, 500х150 мм, три продольные полосы) | шт | 40 |
| 38 | Тактильная плитка тротуарная с конусообразными рифами (конусы шахматные) 300х300х5 мм, ПУ | шт | 40 |
| Плинтуса |  |  |  |
| 39 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 713,12 |
| 40 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 72,025 |
| 3-й этаж- 589,0 м2 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 41 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 558,11 |
| 42 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | м2 | 30,89 |
| 43 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 632 |
| 44 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 10 |
| 45 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | м2 | 589 |
| 46 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 | м2 | 589 |
| Устройство нового покрытия |  |  |  |
| 47 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 589 |
| 48 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 12,0156 |
| 49 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | м2 | 589 |
| 50 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 12,0156 |
| 51 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 589 |
| 52 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 7,068 |
| 53 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 600,78 |
| 54 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 117,8 |
| 55 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных размером 300х300 мм на клее | шт | 80 |
| 56 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 | кг | 2,304 |
| 57 | Тактильная плитка желтая тротуарная (полиуретановая, 500х150 мм, три продольные полосы) | шт | 40 |
| 58 | Тактильная плитка тротуарная с конусообразными рифами (конусы шахматные) 300х300х5 мм, ПУ | шт | 40 |
| Плинтуса |  |  |  |
| 59 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 642,03 |
| 60 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 64,845 |
| Раздел 2. ПОТОЛОК |  |  |  |
| 1-й этаж- 596,51 м2 |  |  |  |
| 61 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 3,67 |
| 62 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | м2 | 183,5 |
| Применительно: Разборка подвесного потолка Армстронг/ |  |  |  |
| 63 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 551,11 |
| 64 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 567,6433 |
| 65 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 45,4 |
| 66 | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм | м2 | 46,762 |
| Балки |  |  |  |
| 67 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 4,51 |
| 68 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 4,51 |
| 69 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 4,51 |
| 70 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 1,4883 |
| 71 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,9922 |
| 2-й этаж - 590,0 м2 |  |  |  |
| 72 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | м2 | 5,5 |
| 73 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 547,9 |
| 74 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 564,337 |
| 75 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 41,1 |
| 76 | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм | м2 | 42,333 |
| 3-й этаж- 589,0 м2 |  |  |  |
| 77 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 441 |
| 78 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 454,23 |
| 79 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 148 |
| 80 | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм | м2 | 152,44 |
| Раздел 3. СТЕНЫ |  |  |  |
| 1-й этаж |  |  |  |
| 81 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 7,925 |
| 82 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | м2 | 27,92 |
| 83 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 83,22 |
| Применительно: Очистка стен от масленных красок / |  |  |  |
| 84 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 20 |
| Применительно: Очистка стен от известковой окраски / |  |  |  |
| 85 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 335,22 |
| 86 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 438,44 |
| 87 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 6,620444 |
| 88 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 438,44 |
| 89 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,21922 |
| 90 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 438,44 |
| 91 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 1,64415 |
| 92 | Установка раскладок: алюминиевых | м | 6096 |
| 97 | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм | шт | 110 |
| 98 | Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм | шт | 330 |
| 99 | Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм | шт | 796 |
| 100 | Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм | шт | 796 |
| 101 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в один слой | м2 | 1205,1 |
| 104 | Панели декоративно-отделочные "ВИНТЕР"ГКЛ с покрытием ПВХ однотонные | м2 | 1241,253 |
| Тамбуры |  |  |  |
| 105 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 106,24 |
| Применительно: Очистка стен от масленных красок / |  |  |  |
| 106 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 106,24 |
| 107 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 903,04 |
| 108 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 21,248 |
| 109 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 106,24 |
| 110 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 31,872 |
| 111 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 21,248 |
| Кабинет главного врача, приемная, заместитель главного врача, главная медсестра |  |  |  |
| 112 | Применительно: Очистка стен от красок /Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 190,64 |
| Применительно: Очистка стен от красок / |  |  |  |
| 113 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 190,64 |
| 114 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 1620,44 |
| 115 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 38,128 |
| 116 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием механизированным способом: фактура Стандарт | м2 | 190,64 |
| 117 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 24,7832 |
| 118 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 190,64 |
| 119 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 57,192 |
| 120 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 38,128 |
| Фартук |  |  |  |
| 121 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 55 |
| 122 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0275 |
| 123 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 55 |
| 124 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,20625 |
| Короба |  |  |  |
| 125 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 70 |
| Применительно: Устройство коробов / |  |  |  |
| 126 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 73,5 |
| 127 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 35 |
| 128 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 10,5 |
| 129 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 7 |
| 130 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 35 |
| 131 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0175 |
| 132 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 35 |
| 133 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,13125 |
| Стойки ограждения регистратуры (с последующей отделкой гипсовинолим) |  |  |  |
| 134 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 6,786 |
| 135 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5 | м3 | 6,85386 |
| 136 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,139113 |
| Отбойная доска |  |  |  |
| 137 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 166,92 |
| Применительно: Демонтаж доски отбойной/ |  |  |  |
| 138 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона | м | 166,92 |
| 139 | Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 300 мм, толщина 2 мм | м | 168,5892 |
| 140 | Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников по стенам из гипсокартона, ширина полки до 50 мм | м | 25,5 |
| 141 | Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен с установкой на клей, размеры 25х25 мм, толщина 1,5 мм | м | 25,755 |
| Радиаторные решетки |  |  |  |
| 142 | Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления | м2 | 21,6 |
| 144 | Решетка радиаторная (600х1200 мм; белая) ERA П60120Р233-109 | шт | 30 |
| Люки ревизионные |  |  |  |
| 145 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами | шт | 6 |
| 146 | Люк металлический ревизионный, размеры 300х600 мм | шт | 6 |
| 2-й этаж |  |  |  |
| 147 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 3,9825 |
| 148 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 83,22 |
| Применительно: Очистка стен от масленных красок / |  |  |  |
| 149 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 20 |
| Применительно: Очистка стен от известковой окраски / |  |  |  |
| 150 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 335,22 |
| 151 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 438,44 |
| 152 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 6,620444 |
| 153 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 438,44 |
| 154 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,21922 |
| 155 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 438,44 |
| 156 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 1,64415 |
| 157 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | м2 | 16,55 |
| 158 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 74,3095 |
| 159 | Установка раскладок: алюминиевых | м | 6096 |
| 164 | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм | шт | 110 |
| 165 | Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм | шт | 330 |
| 166 | Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм | шт | 796 |
| 167 | Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм | шт | 796 |
| 168 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в один слой | м2 | 1306,3 |
| 171 | Панели декоративно-отделочные "ВИНТЕР"ГКЛ с покрытием ПВХ однотонные | м2 | 1345,489 |
| Закладка 2-х проемов |  |  |  |
| 172 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 1,134 |
| (закладка проема дверного пом. 170,176) |  |  |  |
| 174 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0,2449 |
| 175 | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 125 | шт | 349 |
| 176 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 3,78 |
| 177 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 3,78 |
| 178 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,00189 |
| 179 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 3,78 |
| 180 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,014175 |
| Помещение №154 |  |  |  |
| 181 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 22,64 |
| 182 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 192,44 |
| 183 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4,528 |
| 184 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 20,14 |
| 185 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 6,042 |
| 186 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4,028 |
| Фартук |  |  |  |
| 187 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 55 |
| 188 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0275 |
| 189 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 55 |
| 190 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,20625 |
| Короба |  |  |  |
| 191 | Применительно: Устройство коробов /Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 70 |
| Применительно: Устройство коробов / |  |  |  |
| 192 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 73,5 |
| 193 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 35 |
| 194 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 10,5 |
| 195 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 7 |
| 196 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 35 |
| 197 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0175 |
| 198 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 35 |
| 199 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,13125 |
| Отбойная доска |  |  |  |
| 200 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 143,92 |
| Применительно: Демонтаж доски отбойной/ |  |  |  |
| 201 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона | м | 143,92 |
| 202 | Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 300 мм, толщина 2 мм | м | 145,3592 |
| 203 | Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников по стенам из гипсокартона, ширина полки до 50 мм | м | 25,5 |
| 204 | Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен с установкой на клей, размеры 25х25 мм, толщина 1,5 мм | м | 25,755 |
| Люки ревизионные |  |  |  |
| 205 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами | шт | 6 |
| 206 | Люк металлический ревизионный, размеры 300х600 мм | шт | 6 |
| 3-й этаж |  |  |  |
| 207 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0,75 |
| 208 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 205,37 |
| Применительно: Очистка стен от масленных красок / |  |  |  |
| 209 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 30 |
| Применительно: Очистка стен от известковой окраски / |  |  |  |
| 210 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 382,28 |
| 211 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 617,65 |
| 212 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 6,620444 |
| 213 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 617,65 |
| 214 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,308825 |
| 215 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 617,65 |
| 216 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 2,316188 |
| 217 | Установка раскладок: алюминиевых | м | 5346 |
| 222 | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм | шт | 102 |
| 223 | Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм | шт | 320 |
| 224 | Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм | шт | 680 |
| 225 | Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм | шт | 680 |
| 226 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в один слой | м2 | 1600,3 |
| 229 | Панели декоративно-отделочные "ВИНТЕР"ГКЛ с покрытием ПВХ однотонные | м2 | 1648,309 |
| Фартук |  |  |  |
| 230 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 55 |
| 231 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0275 |
| 232 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 55 |
| 233 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,20625 |
| Короба |  |  |  |
| 234 | Применительно: Устройство коробов /Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 70 |
| Применительно: Устройство коробов / |  |  |  |
| 235 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 73,5 |
| 236 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 35 |
| 237 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 10,5 |
| 238 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 7 |
| 239 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 35 |
| 240 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0175 |
| 241 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 35 |
| 242 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,13125 |
| Отбойная доска |  |  |  |
| 243 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 143,92 |
| Применительно: Демонтаж доски отбойной/ |  |  |  |
| 244 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона | м | 143,92 |
| 245 | Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 300 мм, толщина 2 мм | м | 145,3592 |
| 246 | Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников по стенам из гипсокартона, ширина полки до 50 мм | м | 25,5 |
| 247 | Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен с установкой на клей, размеры 25х25 мм, толщина 1,5 мм | м | 25,755 |
| Люки ревизионные |  |  |  |
| 248 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами | шт | 6 |
| 249 | Люк металлический ревизионный, размеры 300х600 мм | шт | 6 |
| Радиаторные решетки на 3 этажа |  |  |  |
| 250 | Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления | м2 | 113,76 |
| 252 | Решетка радиаторная (600х1200 мм; белая) ERA П60120Р233-109 | шт | 158 |
| Раздел 4. ПРОЕМЫ |  |  |  |
| 1-й этаж |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 253 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 123,35 |
| 254 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 76,5 |
| 255 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 50,225 |
| 256 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 | м2 | 9,08 |
| 257 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 | м2 | 15,375 |
| 258 | Блок дверной одностворчатый с встроенным окном для выдачи заключений, из ПВХ-профилей, по типу «сэндвич», (дверная Т-створка, цвет – белый, заполнения:4x10x4x10x4, A1 - Порог20), размером 880х2050 мм | м2 | 1,804 |
| 259 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 39,86 |
| 260 | Блок дверной двухстворчатый входной из ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм (дверная Т-створка, цвет – белый, заполнения:4x10x4x10x4, A1 - Порог20). | м2 | 15,46 |
| 261 | Блок дверной двухстворчатый входной из ПВХ-профилей, по типу «сэндвич», Lite (60мм) (дверная Т-створка, цвет – белый, заполнения:4x10x4x10x4, A1 - Порог20). | м2 | 24,4 |
| 262 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 6,99 |
| 263 | Блок дверной двухстворчатый входной из ПВХ-профилей, по типу «сэндвич», Lite (60мм) (дверная Т-створка, цвет – белый, заполнения:4x10x4x10x4, A1 - Порог20). | м2 | 6,99 |
| 264 | Установка и крепление наличников | м | 295,4 |
| 265 | Наличник КК белый | м | 330,848 |
| 266 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 10 |
| 267 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг | шт | 10 |
| Окна |  |  |  |
| 268 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (прим. ПВХ) | м2 | 92,3 |
| 269 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 92,3 |
| 270 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2 | м2 | 72,1 |
| 271 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2 | м2 | 18,216 |
| 272 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 | м2 | 2,053 |
| 273 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | м2 | 2,125 |
| (между помещением №202 и коридором) |  |  |  |
| 274 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 | м2 | 2,125 |
| 275 | Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 | т | 0,0018 |
| Применительно: Демонтаж решеток на окнах/ |  |  |  |
| 276 | Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 (установка демонтированны) | т | 0,0018 |
| Подоконные доски |  |  |  |
| 277 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 58,05 |
| 278 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм | м | 58,05 |
| 279 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм | шт | 30 |
| Оливы |  |  |  |
| 280 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 83,91 |
| 281 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 83,91 |
| Откосы внутренние |  |  |  |
| 282 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 95 |
| 283 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 99,75 |
| 284 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 159,46 |
| 285 | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм | м | 159,46 |
| 286 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (+откосы дверные) | м2 | 26,6 |
| 287 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0133 |
| 288 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 26,6 |
| 289 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,09975 |
| Витраж |  |  |  |
| 290 | Монтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | т | 0,5 |
| Применительно: Демонтаж окон витражных 3 шт./ |  |  |  |
| Материал после демонтажа остается Заказчику |  |  |  |
| 291 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | м2 | 42,325 |
| 292 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | м2 | 5,47 |
| 293 | Витраж пластиковый ПВХ размером 5590*2850 мм, с одной открывной створкой 935*1950 мм, стеклопакетом толщиной 60 мм. | м2 | 47,795 |
| Регистратура взрослая, регистратура детская |  |  |  |
| 294 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 3,69 |
| (прим. ПВХ) |  |  |  |
| 295 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | м2 | 6,4 |
| (прим. ПВХ) |  |  |  |
| 2-й этаж |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 296 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 84,53 |
| 297 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 74,11 |
| 298 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 47,109 |
| 299 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 | м2 | 10,5 |
| 300 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 | м2 | 16,503 |
| 301 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 10,42 |
| 302 | Блок дверной двухстворчатый входной из ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм (дверная Т-створка, цвет – белый, заполнения:4x10x4x10x4, A1 - Порог20). | м2 | 10,42 |
| 303 | Установка и крепление наличников | м | 234,59 |
| 304 | Наличник КК белый | м | 262,7408 |
| 305 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 4 |
| 306 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг | шт | 4 |
| Окна |  |  |  |
| 307 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 102,92 |
| (прим. ПВХ) |  |  |  |
| 308 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 95 |
| 309 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2 | м2 | 90,9 |
| 310 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 | м2 | 4,106 |
| 311 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | м2 | 7,92 |
| 312 | Блок оконный из ПВХ-профиля по типу «сэндвич», глухой с поворотной дверкой | м2 | 7,92 |
| 313 | Установка и крепление наличников | м | 32,2 |
| 314 | Наличник КК белый | м | 36,064 |
| Подоконные доски |  |  |  |
| 315 | Снятие подоконных досок: пластиковых | м2 | 20,9 |
| 316 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 78,6 |
| 317 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм | м | 78,6 |
| 318 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм | шт | 42 |
| Оливы |  |  |  |
| 319 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 73,56 |
| 320 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 73,56 |
| Откосы внутренние |  |  |  |
| 321 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 133 |
| 322 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 139,65 |
| 323 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 221,32 |
| 324 | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм | м | 221,32 |
| 325 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 26,6 |
| (+откосы дверные) |  |  |  |
| 326 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0133 |
| 327 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 26,6 |
| 328 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,09975 |
| 3-й этаж |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 329 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 80,35 |
| 330 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (дверь в перегородке) | м2 | 1,89 |
| (дверь в перегородке) |  |  |  |
| 331 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 72,54 |
| 332 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 40,005 |
| 333 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 | м2 | 18,9 |
| 334 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 | м2 | 13,635 |
| 335 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 7,81 |
| 336 | Блок дверной двухстворчатый входной из ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм (дверная Т-створка, цвет – белый, заполнения:4x10x4x10x4, A1 - Порог20). | м2 | 7,81 |
| 337 | Установка и крепление наличников | м | 223,8 |
| 338 | Наличник КК белый | м | 250,656 |
| 339 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 3 |
| 340 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг | шт | 3 |
| ПВХ перегородка (картотека) |  |  |  |
| 341 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1,85 |
| (части перегородки в коридоре) |  |  |  |
| 342 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | м2 | 4,2 |
| (части перегородки в коридоре) |  |  |  |
| 343 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 6 |
| 344 | Перегородка ПВХ с дверным проемом 1000х2100 мм , с двухкамерным стеклопакетом, Lite (60мм) (Фурнитура Futuruss, цвет белый , заполнения:4x10x4x10x4, A1 - Порог20) | м2 | 6 |
| Окна |  |  |  |
| 345 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 129,4 |
| (прим. ПВХ) |  |  |  |
| 346 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | м2 | 4,2 |
| (части перегородки в коридоре) |  |  |  |
| 347 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 129,4 |
| 348 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2 | м2 | 125,3 |
| 349 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 | м2 | 4,106 |
| Подоконные доски |  |  |  |
| 350 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 78,6 |
| 351 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм | м | 78,6 |
| 352 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм | шт | 42 |
| Отливы |  |  |  |
| 353 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 73,56 |
| 354 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 73,56 |
| Откосы внутренние |  |  |  |
| 355 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 133 |
| 356 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 139,65 |
| 357 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 221,32 |
| 358 | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм | м | 221,32 |
| 359 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (+откосы дверные) | м2 | 26,6 |
| (+откосы дверные) |  |  |  |
| 360 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0133 |
| 361 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 26,6 |
| 362 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,09975 |
| Раздел 5. ЛЕСТНИЦА |  |  |  |
| ПОТОЛОК |  |  |  |
| 363 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 30,91 |
| 364 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 31,8373 |
| Низ лестницы |  |  |  |
| 365 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 24,6 |
| 366 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 24,612 |
| 367 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 24,612 |
| 368 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 8,122 |
| 369 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 5,4146 |
| 370 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 96,93 |
| Применительно: Устройство коробов / |  |  |  |
| 371 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 101,7765 |
| 372 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 96,93 |
| 373 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 29,079 |
| 374 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 19,386 |
| СТЕНЫ |  |  |  |
| 375 | Установка раскладок: алюминиевых | м | 941 |
| 380 | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм | шт | 10 |
| 381 | Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм | шт | 37 |
| 382 | Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм | шт | 200 |
| 383 | Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм | шт | 200 |
| 384 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в один слой | м2 | 345,5 |
| 387 | Панели декоративно-отделочные "ВИНТЕР"ГКЛ с покрытием ПВХ однотонные | м2 | 355,865 |
| Отбойная доска |  |  |  |
| 388 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона | м | 51,64 |
| 389 | Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 300 мм, толщина 2 мм | м | 52,1564 |
| ПОЛ |  |  |  |
| 390 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | м2 | 43,49 |
| 391 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 43,5 |
| 392 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | м2 | 43,49 |
| 393 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 | м2 | 43,49 |
| Устройство нового покрытия |  |  |  |
| 394 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 43,49 |
| 395 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,887196 |
| 396 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | м2 | 43,49 |
| 397 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,887196 |
| 398 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 20,79 |
| (площадка выхода аварийного) |  |  |  |
| 399 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0,24948 |
| 400 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 21,2058 |
| 401 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,158 |
| 402 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных размером 300х300 мм на клее | шт | 30 |
| 403 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 | кг | 0,864 |
| 404 | Тактильная плитка тротуарная с конусообразными рифами (конусы шахматные) 300х300х5 мм, ПУ | шт | 30 |
| 405 | Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных площадок | м2 | 22,7 |
| 406 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 23,154 |
| 407 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 4,54 |
| 408 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | м2 | 37,536 |
| 409 | Ступень из керамогранита KeramaMarazziDD253400R\GR Мирабо серая светлая обрезная 600х300 мм | шт | 204 |
| 410 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0,450432 |
| Плинтуса |  |  |  |
| 411 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 90,52 |
| 412 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 9,143 |
| Ограждение лестничное |  |  |  |
| 413 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 31,1 |
| Применительно: Демонтаж ограждения / |  |  |  |
| 414 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 31,1 |
| 415 | Устройство ограждения из нержавеющей стали марки AISI 201 (порученнь труба d=50; стойка трубы d=38; ригель труба d=16-3 шт.; соединитель поручня со стойками- СПС - соединение, низ стойки - декоративная накладка на основание стойки, высота -900 мм, шаг стоек- 1 м) | м | 31,1 |
| 416 | Устройство настенного поручня из коррозионностойкой стали на лестничных маршах | м | 5 |
| 417 | Устроство ограждения из нержавеющей стали марки AISI 201 (порученнь труба d=50; высота 900 мм, крепление типа палец) | м | 5 |
| Раздел 6. Подвал |  |  |  |
| Пол |  |  |  |
| 418 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 1 |
| 419 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 1,02 |
| 420 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,02 |
| 421 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 10 |
| Стены |  |  |  |
| 422 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 5 |
| Применительно: Очистка стен от побелки/ |  |  |  |
| 423 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 5 |
| Применительно: Очистка стен от масленной краски / |  |  |  |
| 424 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 10 |
| 425 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 10 |
| 426 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 20 |
| 427 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 20 |
| 428 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 6 |
| 429 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4 |
| Потолок |  |  |  |
| 430 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | м2 | 10 |
| Применительно: Очистка потолка от побелки/ |  |  |  |
| 431 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 10 |
| 432 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 10 |
| 433 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 3,3 |
| 434 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,2 |
| Окно |  |  |  |
| 435 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 3,1 |
| (прим. ПВХ) |  |  |  |
| 436 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 3,1 |
| 437 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2 | м2 | 3,1 |
| Раздел 7. Вывоз мусора |  |  |  |
| 438 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 249,663 |
| 439 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 95 км | т | 249,663 |

Дефектная ведомость №02-01-02

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 90 |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 180 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 200 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | м | 605 |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм | м | 120 |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | м | 240 |
| Демонтированные трубы передаются Заказчику |  |  |  |
| 7 | Снятие кранов водоразборных или туалетных (пожарных) | шт | 4 |
| 8 | Применительно: Демонтаж шкафа пожарного/Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,06 |
| 9 | Демонтаж: умывальников и раковин | шт | 78 |
| 10 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт | 1 |
| 11 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 1,321 |
| 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 95 км | т | 1,321 |
| Раздел 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ |  |  |  |
| 13 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,044 |
| 14 | Шкаф пожарный для одного рукава и двух огнетушителей, навесной, закрытый, размеры 540х1280х230 мм | шт | 4 |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 4 |
| 16 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 4 |
| Раздел 3. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 18 | Смена: унитазов типа "Компакт" | шт | 16 |
| 19 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, размеры 360х620х765 мм | компл | 16 |
| 20 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм | шт | 16 |
| 21 | Установка моек: на одно отделение | компл | 1 |
| (пом. №174 - 2 этаж) |  |  |  |
| 22 | Мойка из нержавеющей стали для мытья уборочного инвентаря, моповая, размеры 600х600х700 мм | компл | 1 |
| 23 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 113 |
| 24 | Умывальник фарфоровый овальный с кронштейнами, с центральным отверстием под смеситель, размеры 520х440х195 мм | компл | 92 |
| 25 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый хирургический, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, локтевой, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 655х585х255 мм | компл | 21 |
| 26 | Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм | шт | 113 |
| 27 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм | шт | 226 |
| 28 | Хирургический смеситель для раковины Ekko с гайкой E49054 | шт | 21 |
| 29 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл | 92 |
| 30 | Установка смесителей | шт | 1 |
| 31 | Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм | шт | 1 |
| 32 | Установка полотенцесушителей: из нержавеющей стали типа П, М, МП | шт | 6 |
| 33 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 25 мм | шт | 24 |
| 34 | Крепление телескопическое, разъемное из нержавеющей стали, со скрытым монтажом, для полотенцесушителей диаметром 3/4" | шт | 6 |
| 35 | Отражатель из нержавеющей стали для полотенцесушителей, высота 19,2 мм, наружный диаметр 60 мм, диаметр отверстия 1/2" | шт | 12 |
| 36 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х500 мм, цвет хром | шт | 6 |
| 37 | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | компл | 1 |
| 38 | Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий ПДЧм-800 | шт | 1 |
| 39 | Установка душевых шторок для поддонов и ванн из пластика: угловых | компл | 1 |
| 40 | Шторка для ванны раздвижная трехстворчатая с витражами из пластика, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1500х1450 мм | компл | 1 |
| (прим. Шторка для душевой кабины) |  |  |  |
| 41 | Установка смесителей | шт | 1 |
| 42 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | компл | 1 |
| Водонагреватели |  |  |  |
| 43 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 3 |
| 44 О | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 80 л | компл | 3 |
| 45 | Установка кранов воздушных | компл | 3 |
| Раздел 4. ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 46 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 300 |
| 47 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 307,5 |
| 48 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм | шт | 300 |
| 49 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 176 |
| 50 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 176 |
| 51 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 10 |
| 52 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 105 |
| 53 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | 300 |
| 54 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 100 |
| 55 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 40 |
| 56 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 1517 |
| 57 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 130 |
| 58 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 133,25 |
| 59 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм | шт | 130 |
| 60 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 40 |
| 61 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 40 |
| 62 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х20 мм | шт | 10 |
| 63 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 80 |
| 64 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 80 |
| 65 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 40 |
| 66 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 470 |
| 67 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 405 |
| 68 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм | м | 415,125 |
| 69 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 32 мм с защелкой и дюбелем диаметром 8 мм, длина дюбеля 40 мм, размеры держателя 78х43х14 мм | шт | 405 |
| 70 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт | 60 |
| 71 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм | шт | 120 |
| 72 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х20 мм | шт | 60 |
| 73 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 4 |
| 74 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 544 |
| 75 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | шт | 1 |
| Раздел 5. КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 76 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 360 |
| 77 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 359,28 |
| 78 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм | шт | 360 |
| 79 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 102 |
| 80 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм | шт | 24 |
| 81 | Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 110 |
| 82 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 204 |
| 83 | Ревизия с крышкой D 50мм (180) VALFEX 20103050 | шт | 30 |
| 84 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 180 |
| 85 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 179,64 |
| 86 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм | шт | 180 |
| 87 | Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 8 |
| 88 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 36 |
| 89 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 84 |
| 90 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 20 |
| 91 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 72 |
| 92 | Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 84 |
| 93 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт | 1 |
| Раздел 6. УЗЕЛ ГВС |  |  |  |
| 94 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 4 |
| 95 | Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 |
| 96 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 8 |
| 97 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: свыше 45 до 57 мм | шт | 2 |
| 98 | Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 50 мм | шт | 2 |
| 99 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 |
| 100 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл | 4 |
| 101 О | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 4 |
| 102 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 4 |
| 103 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 4 |
| 104 О | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5) | компл | 4 |
| 105 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4 |
| 106 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 |
| Раздел 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |
| 107 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 3 |
| 108 | Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 3 |
| 109 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 6 |
| 110 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл | 1 |
| 111 О | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1 |
| 112 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 |
| 113 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 114 О | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5) | компл | 1 |
| 115 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 1 |
| 116 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | м | 3 |
| 117 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3 |
| 118 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,75 |
| 119 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 0,75 |
| 120 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 3 |
| Раздел 8. ЛИНИЯ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОДВАЛЕ |  |  |  |
| 121 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм | м | 120 |
| (вода холодная) |  |  |  |
| 122 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм | м | 123 |
| 123 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 63 мм | шт | 10 |
| 124 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт | 5 |
| 125 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм | соединений | 15 |
| 126 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 120 |
| 127 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм | м | 123 |
| 128 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм | м | 120 |
| 129 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 63х7,1 мм | м | 123 |
| 130 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 240 |
| 133 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 20 мм | м | 132 |
| 134 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм | м | 132 |
| 135 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 2 |
| 136 | Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 |
| 137 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 |
| 138 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | шт | 1 |
| 139 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | шт | 2 |
| Раздел 9. Крепление трубопровода в подвале |  |  |  |
| 140 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0,12 |
| 141 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,12 |
| 142 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,6 |
| 143 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 0,6 |
| Раздел 10. Ливневка в здании |  |  |  |
| 144 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 130,96 |
| Демонтированные трубы передаются Заказчику |  |  |  |
| 145 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 130,96 |
| 146 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм | шт | 130 |
| 147 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 3000 мм | шт | 130,69808 |
| 148 | Канализационный отвод КОНТУР РР D110x90 ОРАНЖ 078400110500 | шт | 12 |
| 149 | Переход 110 мм на чугунную трубу без манжеты, для наружной канализации 220820 Ostendorf | шт | 2 |
| 150 | Ревизия НК ПП 110 рыж. RTP 36635 | шт | 4 |

Дефектная ведомость №02-01-03

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 165 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | м | 942 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм | м | 190 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 50 до 76 мм | м | 356 |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | м | 159 |
| (узел+ввод) |  |  |  |
| 6 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм | отверстий | 14 |
| (для панельних радиаторов в переходе) |  |  |  |
| 7 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-04 | отверстий | 14 |
| Демонтированные трубы передаются Заказчику |  |  |  |
| Раздел 2. УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ |  |  |  |
| 8 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 | шт | 158 |
| 9 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,364 кВт | шт | 158 |
| 10 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" | компл | 158 |
| 11 | Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 220 мм | шт | 632 |
| 12 | Установка кранов воздушных | компл | 158 |
| 14 | Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 158 |
| 15 | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 158 |
| 16 | Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с встроенным датчиком | шт | 158 |
| 17 | Установка радиаторов стальных панельных однорядных с креплением к полу длиной: до 1600 мм (коридор прехода) | шт | 7 |
| 18 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1600 мм, теплоотдача до 2,41 кВт | шт | 7 |
| 19 | Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.34, высота радиатора 300 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм | шт | 14 |
| 20 | Установка кранов воздушных | компл | 7 |
| 22 | Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 7 |
| 23 | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 7 |
| 24 | Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с встроенным датчиком | шт | 7 |
| Раздел 3. ПРОКЛАДКА ТРУБ |  |  |  |
| 25 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 100 |
| 26 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм | м | 102,5 |
| 27 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм | шт | 160 |
| 28 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм | шт | 10 |
| 29 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм | шт | 10 |
| 30 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 4 |
| 31 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | 60 |
| 32 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 8 |
| 33 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 142 |
| 34 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 60 |
| 35 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм | м | 61,5 |
| 36 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм | шт | 60 |
| 37 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт | 46 |
| 38 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х20 мм | шт | 44 |
| 39 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм | шт | 1 |
| 40 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 90 |
| 41 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 30 |
| 42 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 8 |
| 43 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 340 |
| 44 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 4 |
| 45 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 845 |
| 46 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 782 |
| 47 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 32х5,4 мм | м | 801,55 |
| 48 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 32 мм с защелкой и дюбелем диаметром 8 мм, длина дюбеля 40 мм, размеры держателя 78х43х14 мм | шт | 782 |
| 49 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 48 |
| 50 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 48 |
| 51 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 48 |
| 52 | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт | 10 |
| 53 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 40 |
| 54 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 5 |
| 55 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х25 мм | шт | 316 |
| 56 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт | 1200 |
| 57 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм прим. 32 мм | шт | 1100 |
| 58 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | соединений | 5777 |
| 59 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 90 |
| 60 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 40х6,7 мм | м | 92,25 |
| 61 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм | шт | 90 |
| 62 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм | шт | 4 |
| 63 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм | шт | 15 |
| 64 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм | шт | 4 |
| 65 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм | шт | 5 |
| 66 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | соединений | 48 |
| 67 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | м | 100 |
| 68 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм | м | 102,5 |
| 69 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм | шт | 100 |
| 70 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм | шт | 10 |
| 71 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм | шт | 4 |
| 72 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм | шт | 6 |
| 73 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х32х50 мм | шт | 20 |
| 74 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 10 |
| 75 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | соединений | 90 |
| 76 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм | м | 280 |
| 77 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 63х10,5 мм | м | 287 |
| 78 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм | шт | 280 |
| 79 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 63 мм | шт | 18 |
| 80 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 63 мм | шт | 10 |
| 81 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм | шт | 15 |
| 82 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х32х63 мм | шт | 60 |
| 83 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм | соединений | 241 |
| 84 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | м | 40 |
| 85 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 75х12,5 мм | м | 41 |
| 86 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм | шт | 40 |
| 87 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм | шт | 5 |
| 88 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм | шт | 5 |
| 89 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 75х63 мм | шт | 4 |
| 90 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х40х75 мм (прим. 75х32х75 мм) | шт | 12 |
| 91 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм | соединений | 55 |
| Изоляция |  |  |  |
| 92 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 510 |
| 95 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 20 мм | м | 99 |
| 96 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 20 мм | м | 110 |
| 97 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм | м | 308 |
| 98 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 20 мм | м | 44 |
| Прокладка линии от узла и до узла |  |  |  |
| 99 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | шт | 1 |
| 100 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм | м | 150 |
| 101 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 150 |
| 102 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 16 |
| 103 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм | шт | 7 |
| 104 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм | шт | 48 |
| 105 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм | шт | 48 |
| 106 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм | шт | 48 |
| 107 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм | шт | 48 |
| 108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 35,814 |
| 109 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 35,814 |
| 110 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 150 |
| 111 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 150 |
| 114 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм | м | 165 |
| 115 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 1 |
| 116 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |
| 117 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |
| 118 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0,12 |
| 119 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,12 |
| 120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,6 |
| 121 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 90 |
| Раздел 4. Узел отопления |  |  |  |
| 122 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 4 |
| 123 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |
| 124 | Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |
| 125 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 8 |
| 126 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: свыше 57 до 89 мм | шт | 2 |
| 127 | Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 80 мм | шт | 2 |
| 128 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4 |
| 129 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл | 6 |
| 130 О | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 6 |
| 131 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 6 |
| 132 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 4 |
| 133 О | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5) | компл | 4 |
| 134 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | м | 7 |
| 135 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7 |
| 136 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4 |
| 137 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 |
| 138 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | м | 2 |
| 139 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 2 |
| 140 | Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (прим. 4,5 мм) | шт | 2 |
| 141 | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х3,5 мм | шт | 2 |
| 142 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2,387 |
| 143 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 2,387 |
| 144 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 9 |
| 145 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0,13 |
| 146 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 89 мм | компл | 7 |
| 147 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 108 мм | компл | 2 |

Дефектная ведомость №02-01-04

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж шкафов | шт | 7 |
| 2 | Демонтаж шкафов щитовая | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж кабель-канала | м труб | 640 |
| 4 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 450 |
| 5 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 484 |
| 6 | Демонтаж проводника заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 20 |
| 7 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см | шт | 4 |
| 8 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,62 |
| 9 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0,6448 |
| 10 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстий | 120 |
| 11 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 120 |
| Раздел 2. ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |
| 12 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 3 |
| 13 | Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 36 шт | шт | 3 |
| 14 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | 3 |
| 15 | Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 54 шт | шт | 3 |
| 16 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 3,6 |
| 17 | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм | т | 0,00387 |
| 18 | Прибор или аппарат | шт | 195 |
| 19 О | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 94 |
| 20 О | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 3 |
| 21 О | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 6 |
| 22 О | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 6 |
| 23 О | Дифавтомат АВДТ-32 1п+N, C, 16А, 30мА IEK MAD22-5-016-C-30 | шт | 86 |
| Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 24 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | шт | 570 |
| 25 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт | шт | 570 |
| 26 | Пускорегулирующий аппарат | шт | 21 |
| 27 | LLVPOD-EPK-40-1H, Блок аварийного питания БАП40-1.0 для LED | шт | 21 |
| 28 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | шт | 8 |
| 29 | Прожектор серии ИО-2000 | шт | 8 |
| 30 | Светильник: местного освещения | шт | 15 |
| 31 | Облучатель бактерицидный ОБН01-150-001 Bakt 1150230001 | шт | 15 |
| 32 | Лампа Navigator 82 326 NTL-T6-30-UVC-G13 82326 | шт | 15 |
| Раздел 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| 33 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 342 |
| 34 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 30 |
| 35 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 312 |
| 36 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 322 |
| 37 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 120 |
| 38 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 120 |
| 39 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 120 |
| 40 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 42 |
| 41 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 42 |
| 42 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 42 |
| Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |
| 43 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 8000 |
| 44 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 8000 |
| 45 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 8000 |
| 46 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 4800 |
| 47 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 4800 |
| 48 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 4800 |
| 49 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 4800 |
| 50 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 200 |
| 51 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 230 |
| 52 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 | м | 230 |
| 53 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 230 |
| 54 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 230 |
| 55 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 35 |
| 56 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 35 |
| 57 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 35 |
| 58 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 35 |
| 59 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 50 |
| 60 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 200х80 мм | м | 50 |
| 61 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 50 |
| 62 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 | м | 50 |
| 63 | Провод в коробах, сечением: до 70 мм2 | м | 50 |
| 64 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 50 |
| 65 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 200 |
| 66 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 10 |
| 67 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 200 |
| 68 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 100 |
| 69 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 100 |
| Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |
| 70 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 100 |
| 72 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,1256 |
| 73 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 3 |
| 74 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,068 |
| Раздел 7. ВРУ |  |  |  |
| 75 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | 1 |
| 76 | Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66 | шт | 1 |
| 77 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 0,6 |
| 78 | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм | т | 0,000645 |
| 79 | Прибор или аппарат | шт | 30 |
| 80 О | Дифавтомат АВДТ-32 1п+N, C, 16А, 30мА IEK MAD22-5-016-C-30 | шт | 10 |
| 81 О | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 10 |
| 82 О | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 5 |
| 83 О | Выключатель автоматический 3P, 63 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 4 |
| 84 О | Автоматический выключатель IEK ВА88-35 3Р 200А 35кА SVA30-3-0200 | шт | 1 |
| 85 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 10 |
| 86 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 10 |
| 87 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 40 мм | шт | 10 |
| (прим. 50 мм) |  |  |  |
| 88 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | м | 10 |
| 89 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N, PE)-1000 | м | 10 |

Дефектная ведомость №02-01-05

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС на: 4 луча | шт | 1 |
| 2 О | "Панель-З-ПРО исп.Л" | шт | 1 |
| 3 | Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных | шт | 4 |
| 4 О | "СПК-МСЛ" | шт | 3 |
| 5 О | ММПИ исп.Л | шт | 1 |
| 6 | Приборы ПС на: 1 луч | шт | 2 |
| 7 О | БУ32-И исп.Л | шт | 2 |
| 8 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 280 |
| 9 | СПК-база | шт | 280 |
| 10 О | "ИП 212-82/3" СПК-Д адресно-аналоговый 396490 | шт | 280 |
| 11 О | "Программатор-А " 399472 (СПЕКТР) | шт | 1 |
| 12 | Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных | шт | 20 |
| 13 О | "ИП 506-3-А" СПК-ИПР адресный 396345 | шт | 20 |
| 14 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1 |
| 15 О | "блок питания БП-24/2,5 исп.Л" | шт | 1 |
| 16 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 4 |
| 17 О | Батарея аккумуляторная DT 1226 12 В, 26 Ач 4614010040010 (DELTA Battery) | шт | 2 |
| 18 О | Батарея аккумуляторная DT 1212 12 В, 12 Ач 4614010040013 (DELTA Battery) | шт | 2 |
| 19 | Световые настенные указатели | шт | 25 |
| 20 О | Оповещатель охранно-пожарный световой СПК- СО 396544 | шт | 25 |
| 21 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 10 номеров | номер | 1 |
| 22 О | SONAR RACK SPM 8U Ш-100-0126 | шт | 1 |
| 23 | Звонок | шт | 127 |
| 24 О | Sonar SWS-106-103 | шт | 123 |
| 25 | "SONAR SFT-2300-М" | шт | 4 |
| 26 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |
| 27 О | Sonar SRM-7020 | шт | 1 |
| 28 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1 |
| 29 О | "ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР" | шт | 1 |
| 30 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 31 О | SF1207 | шт | 2 |
| 32 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 33 | "ЩУ-П" 230-/Р31-1 12/230/61 | шт | 1 |
| 34 | Прибор или аппарат | шт | 1 |
| 35 О | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 |
| 36 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 800 |
| 37 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | м | 800 |
| 38 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 800 |
| 39 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 2800 |
| 40 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 2800 |
| 41 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 2800 |
| 42 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 2800 |
| 43 | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x0.75 | м | 1960 |
| 44 | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x1 | м | 1600 |
| 45 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 | м | 50 |
| 46 | Коробка монтажная огнестойкая металлическая 75x75x37 8к х2,5мм | шт | 123 |
| 47 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 20 |
| 48 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 20 |
| 49 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 0,016 |
| 50 | Пена огнестойкая | шт | 2 |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |
| 51 | Демонтаж кабель-канал | м труб | 800 |
| 52 | Демонтаж кнопки | шт | 20 |
| 53 | Демонтаж громкоговорителя | шт | 123 |
| 54 | Демонтаж пожарных извещателей | шт | 280 |
| 55 | Демонтаж таблички выход | шт | 25 |

Дефектная ведомость №02-01-06

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 10 номеров | номер | 1 |
| 2 О | SONAR RACK SPM 8U Ш-100-0126 | шт | 1 |
| 3 | Звонок | шт | 127 |
| 4 О | Sonar SWS-106-103 | шт | 123 |
| 5 | "SONAR SFT-2300-М" | шт | 4 |
| 6 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |
| 7 | "SONAR SFT-2300-М" | шт | 1 |
| 8 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1 |
| 9 О | "ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР" | шт | 1 |
| 10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 11 О | SF1207 | шт | 1 |
| 12 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 300 |
| 13 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | м | 300 |
| 14 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 300 |
| 15 | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x1 | м | 300 |
| 16 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 1300 |
| 17 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 1300 |
| 18 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 1300 |
| 19 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 1300 |
| 20 | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x1 | м | 1300 |
| 21 | Коробка монтажная огнестойкая металлическая 75x75x37 8к х2,5мм | шт | 123 |

Дефектная ведомость №02-01-07

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстий | 180 |
| 2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 | отверстий | 180 |
| (в 1,5 кирпича) |  |  |  |
| 3 | Демонтаж шкафов | шт | 3 |
| 4 | Демонтаж кабель-канала | м труб | 350 |
| Раздел 2. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) |  |  |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |
| 5 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 100 |
| 6 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | м | 100 |
| 7 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 220 |
| 8 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 60х40 мм | м | 220 |
| 9 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 320 |
| 10 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 320 |
| 11 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 750 |
| 12 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 750 |
| 13 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 750 |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 750 |
| 15 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 750 |
| 16 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 100 |
| 17 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 5 |
| 18 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 0,0755 |
| 19 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 100 |
| 20 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 100 |
| 21 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 90 |
| 22 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 90 |
| 23 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 90 |
| 24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 90 |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 90 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |
| 26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 3 |
| 27 О | Шкаф настенный антивандальный пенального типа 7U Ш520хВ320хГ400мм OEM серый EC-WP-075240-GY NETLAN | шт | 3 |
| 28 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 3 |
| 29 О | Коммутатор IP-COM G3350F (Скорость передачи: 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек. Количество портов: 48 Метод коммутации:storeandforward) | шт | 3 |
| 30 О | Патч-панель 19" PL-48-Cat.5e-Dual (7001c) | шт | 3 |
| 31 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 11 |
| 32 | Патч-корт DEXP HtsPcUSt5E005 (круглый, U/UTP, RJ-45, Cat 5e, длина - 0,5м, внешняя изоляция - PVC (ПВХ)) | шт | 144 |
| 33 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 7 |
| 34 | РазъемЭРАДжек Simple RJ1S, RJ45, 8P8C, CAT 5e | шт | 90 |
| 35 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 62 |
| 36 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет белый, IP20 | шт | 19 |
| 37 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет антрацит, IP20 | шт | 43 |
| 38 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 6 |
| 39 | Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 3 |
| 40 | EX280842RUS, Блок розеток с выключателем с подсветкой ExeGateServerPro PDU-19H803 Al-8S-EU2CU-SW (19", 1U, Алюминий, 8 Schuko, кабель с евр | шт | 3 |
| Новая трасса для дальнейшей прокладки (без монтажа кабеля) |  |  |  |
| 41 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 220 |
| 42 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х60 мм | м | 220 |
| Раздел 3. Телефонизация |  |  |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |
| 43 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 1700 |
| 44 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 1700 |
| 45 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 1700 |
| 46 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 3400 |
| 47 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 3400 |
| 48 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 200 |
| 49 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 200 |
| 50 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 200 |
| 51 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 100 |
| 52 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 100 |
| 53 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 100 |
| 54 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 100 |
| 55 | Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5 | м | 100 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |
| 56 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 100 |
| 57 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, телефонная, RJ11, цвет белый, IP20 | шт | 100 |
| 58 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 100 |
| 59 О | Проводной телефон Panasonic KX-TS2350RUW, белый | шт | 100 |
| 60 | Коробка телефонная распределительная КРТН-10 | шт | 20 |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |
| 61 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0,0324 |
| 62 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 95 км | т | 0,0324 |

Дефектная ведомость №02-01-08

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | м2 | 186,8 |
| 2 | Демонтаж вентиляционных решеток | шт | 266 |
| 3 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 1 |
| Материал после демонтажа остается Заказчику |  |  |  |
| Монтаж вентиляционных решеток: |  |  |  |
| 4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 50 |
| 5 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0,015 |
| 6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | -0,0215 |
| 7 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм | шт | 50 |
| 8 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | шт | 216 |
| 9 | Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х250 мм | шт | 216 |
| 10 | Применительно: Установка вентилятора/ Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 17 |
| 11 | Осевой вытяжной вентилятор с обратным клапаном AURAMAX D 100 OPTIMA 4C 88-191 | шт | 17 |
| Раздел 2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| 12 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 6 |
| 13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,012 |
| 14 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0,01248 |
| 15 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 6 |
| 16 О | Сплит-система инверторная RoyalClimaAria RCI-AR22HN настенная, до 21м2, 7000 BTU | шт | 6 |
| 17 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-660 | м | 30,6 |
| 18 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | м | 30 |
| 19 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм | м | 30 |
| 20 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм | м | 30 |
| 21 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм | м | 30 |
| 22 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм | м | 30 |
| 23 | Фреон | л | 6,78 |

Дефектная ведомость №02-01-09

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| Металл после разборки передается Заказчику |  |  |  |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (окнах) | м | 194,56 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | м | 148 |
| 3 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,5957 |
| 4 | Применительно: Демонтаж плиты козырька/Установка плит парапета массой: до 0,5 т | шт | 4 |
| Раздел 2. Фасад |  |  |  |
| 5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 1634,3 |
| 6 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 55,5662 |
| 7 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | м2 | 1634,3 |
| 8 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 1683,329 |
| 9 | Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена | м2 | 1683,329 |
| 10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа | м3 | 168,333 |
| 11 | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм | шт | 13619 |
| 12 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 11180 |
| 13 | Шурупы самонарезающие стальные окрашенные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 25 мм | шт | 18159 |
| 14 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 5588 |
| 15 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм | шт | 5588 |
| 16 | Профиль горизонтальный основной AR ГО40х60х1,2 ОЦ ОН | м | 4191 |
| 17 | Ленты для монтажа на основе полипропилена, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 50 мм, толщина 0,071 мм | м | 1160,353 |
| 18 | Планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х80 мм | м | 101,34 |
| 19 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 184,848 |
| 20 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм | м | 388,1808 |
| 21 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 18,702 |
| 22 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм | м | 41,1444 |
| Раздел 3. Отмостка |  |  |  |
| 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | м3 | 8,1 |
| 24 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | м2 | 36,96 |
| Вывоз мусора |  |  |  |
| 25 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 13,27 |
| 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 13,27 |
| 27 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 3,696 |
| 28 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 4,0656 |
| 29 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 4,435 |
| 30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 5,10025 |
| 31 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 36,96 |
| 32 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 0,0140078 |
| 33 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 3,958416 |
| 34 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | м | 36,96 |
| 35 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 1,81104 |
| 36 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 0,591 |
| Раздел 4. КРЫЛЬЦО ЦЕНТРАЛЬНОЕ- поликлинника |  |  |  |
| 37 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 45,1 |
| 38 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 6,975 |
| 39 | Разборка: бетонных фундаментов (крыльцо) | м3 | 12,341 |
| 40 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 8,23 |
| 41 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (песок) | м3 | 8,2275 |
| 42 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 38,216 |
| 43 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 38,216 |
| 44 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 8,23 |
| 45 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 9,053 |
| 46 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 17,4375 |
| 47 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 17,6990625 |
| 48 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,523125 |
| 49 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,787 |
| 50 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 29,6 |
| 51 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 30,192 |
| 52 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 9 |
| 53 | Изготовление ограждения на крыльца из нержавеющей стали марки AISI 304 (порученнь труба d=50; дополнительный поручень d=50- 2 шт. на крючках, стойка трубы d=38, через 1м или 2 ступени, соединитель поручня со стойками- СПС - соединение, низ стойки - декоративная накладка на основание стойки, высота -900 мм, дополнительные поручни- 700 мм, 500 мм) | м | 9 |
| Козырек |  |  |  |
| Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки |  |  |  |
| 54 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 0,0128 |
| 55 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | м3 | 0,21 |
| 56 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 0,003 |
| 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 0,003 |
| 58 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,032 |
| 59 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,0352 |
| 60 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,032 |
| 61 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм | м3 | 0,0368 |
| 62 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 2 |
| 63 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0,1268 |
| 64 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 6 мм | т | 0,22435 |
| 65 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 5,04 |
| 66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 5,04 |
| Каркас |  |  |  |
| 67 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,98138 |
| 68 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,98138 |
| 69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 35,7 |
| Вентилируемые кассеты обшивка |  |  |  |
| 70 | Применительно: Монтаж фасадных кассет на подшивную часть козырька (потолок)/Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 25,2 |
| 71 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 25,956 |
| 72 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 25,956 |
| 73 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 36 |
| 74 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 122 |
| 75 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 193 |
| 76 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 44,04 |
| 77 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 45,3612 |
| 78 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 45,3612 |
| 79 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 36 |
| 80 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм | шт | 9 |
| 81 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 119 |
| 82 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 71,48 |
| Кровля |  |  |  |
| 83 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 12 |
| 84 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,8 | м2 | 13,2 |
| 85 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,7 |
| 87 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 8,55 |
| Водосточная система |  |  |  |
| 88 | Устройство желобов: подвесных | м | 8,5 |
| 91 | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм | шт | 3 |
| 92 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм | шт | 15 |
| 93 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм | шт | 2 |
| 94 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1 |
| 95 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм | шт | 1 |
| 96 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 1 |
| 97 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 1 |
| 98 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 3,8 |
| 100 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм | шт | 2 |
| 101 | Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт | 4 |
| Боковая часть крыльца |  |  |  |
| 102 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 5,75 |
| 103 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 5,75 |
| 104 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,115 |
| 105 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (мест после разборки крыльца) | м2 | 5,75 |
| Пандус |  |  |  |
| 106 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | м2 | 13 |
| 107 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 2,6 |
| 108 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (песок) | м3 | 2,6 |
| 109 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 10,608 |
| 110 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 10,608 |
| 111 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 2,6 |
| 112 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 9,053 |
| 113 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2,6 |
| 114 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм | м3 | 2,99 |
| 115 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 2,6 |
| 116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 2,639 |
| 117 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,078 |
| 118 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,468 |
| 119 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 13 |
| 120 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 13,26 |
| 121 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 14,1 |
| 122 | Изготовление ограждения на крыльца из нержавеющей стали марки AISI 304 (порученнь труба d=50; дополнительный поручень d=50- 2 шт. на крючках, стойка трубы d=38, через 1м или 2 ступени, соединитель поручня со стойками- СПС - соединение, низ стойки - декоративная накладка на основание стойки, высота -900 мм, дополнительные поручни- 700 мм, 500 мм) | м | 14,1 |
| Боковая часть |  |  |  |
| 123 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 7,15 |
| 124 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 7,15 |
| 125 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,143 |
| Раздел 5. КРЫЛЬЦО - вход в детское отделение и санпропусник |  |  |  |
| 126 | Применительно: Демонтаж плиты козырька/Установка плит парапета массой: до 0,5 т | шт | 3 |
| 127 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (пандус+крыльцо) | м2 | 56,8 |
| 128 | Разборка: кирпичных стен (пандус+крыльцо) | м3 | 14,17 |
| 129 | Разборка: бетонных фундаментов (пандус+крыльцо) | м3 | 12,8 |
| 130 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (пандус+крыльцо) | м3 | 6,4 |
| 131 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (песок) (пандус+крыльцо) | м3 | 6,4 |
| 132 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 82,64 |
| 133 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 82,64 |
| 134 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 12,8 |
| 135 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 14,08 |
| 136 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 17,4375 |
| 137 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 17,6990625 |
| 138 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,523125 |
| 139 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,787 |
| 140 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 38,3 |
| 141 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 39,066 |
| 142 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 3 |
| 143 | Изготовление ограждения на крыльца из нержавеющей стали марки AISI 304 (порученнь труба d=50; дополнительный поручень d=50- 2 шт. на крючках, стойка трубы d=38, через 1м или 2 ступени, соединитель поручня со стойками- СПС - соединение, низ стойки - декоративная накладка на основание стойки, высота -900 мм, дополнительные поручни- 700 мм, 500 мм) | м | 3 |
| Пандус |  |  |  |
| 144 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 6,3 |
| 145 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 6,3945 |
| 146 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,189 |
| 147 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,935 |
| 148 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 18 |
| 149 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 18,36 |
| 150 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 24,5 |
| 151 | Изготовление ограждения на крыльца из нержавеющей стали марки AISI 304 (порученнь труба d=50; дополнительный поручень d=50- 2 шт. на крючках, стойка трубы d=38, через 1м или 2 ступени, соединитель поручня со стойками- СПС - соединение, низ стойки - декоративная накладка на основание стойки, высота -900 мм, дополнительные поручни- 700 мм, 500 мм) | м | 24,5 |
| Боковая часть |  |  |  |
| 152 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 7,15 |
| 153 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 7,15 |
| 154 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,143 |
| Козырек |  |  |  |
| Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки |  |  |  |
| 155 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 0,0384 |
| 156 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | м3 | 0,63 |
| 157 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 0,047 |
| 158 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 0,047 |
| 159 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,096 |
| 160 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,0352 |
| 161 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,096 |
| 162 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм | м3 | 0,0368 |
| 163 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 6 |
| 164 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0,3804 |
| 165 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 150х150 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,46746 |
| 166 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 12,6 |
| 167 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 12,6 |
| Каркас |  |  |  |
| 168 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 1,47207 |
| 169 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 1,47207 |
| 170 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 89,2 |
| Вентилируемые кассеты обшивка |  |  |  |
| 171 | Применительно: Монтаж фасадных кассет на подшивную часть козырька (потолок)/Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 40 |
| 172 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 41,2 |
| 173 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 41,2 |
| 174 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 36 |
| 175 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 122 |
| 176 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 289,5 |
| 177 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 25 |
| 178 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 25,75 |
| 179 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 25,75 |
| 180 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 36 |
| 181 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм | шт | 9 |
| 182 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 119 |
| 183 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 71,48 |
| Кровля |  |  |  |
| 184 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 40 |
| 185 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,8 | м2 | 44 |
| 186 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 4 |
| 187 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0,0228 |
| 188 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 20 |
| Водосточная система |  |  |  |
| 189 | Устройство желобов: подвесных | м | 21 |
| 192 | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм | шт | 7 |
| 193 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм | шт | 28 |
| 194 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм | шт | 2 |
| 195 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 6 |
| 196 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм | шт | 6 |
| 197 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 12 |
| 198 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 12 |
| 199 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 21 |
| 201 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 3000 мм | шт | 7 |
| 202 | Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт | 21 |
| Боковая часть крыльца |  |  |  |
| 203 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 5,75 |
| 204 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 5,75 |
| 205 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,115 |
| 206 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (мест после разборки крыльца) | м2 | 5,75 |
| Боковая часть |  |  |  |
| 207 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 7,15 |
| 208 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 7,15 |
| 209 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,143 |
| Раздел 6. Маленькие крыльца- 3 шт. |  |  |  |
| 210 | Применительно: Монтаж фасадных кассет на подшивную часть козырька (потолок)/Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 11,5 |
| 211 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 11,845 |
| 212 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 11,845 |
| 213 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 20 |
| 214 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 33 |
| 215 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 50 |
| Кровля |  |  |  |
| 216 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 11,5 |
| 217 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,8 | м2 | 12,65 |
| 218 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 9 |
| 220 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 9 |
| Раздел 7. Вход в подвал - 2 шт. |  |  |  |
| 221 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 60,028 |
| 222 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 2,761 |
| 223 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 95 км | т | 2,761 |
| 224 | Применительно: Демонтаж металлических дверей/Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2,1 |
| 225 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2,1 |
| 226 | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм | шт | 2 |
| Ступени и площадка |  |  |  |
| 227 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем (площадка) | м2 | 3,74 |
| 228 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 3,74 |
| 229 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,076296 |
| 230 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 18,4 |
| 231 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 18,768 |
| Решетка вентшахты- 2 шт. |  |  |  |
| 232 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 2 |
| 235 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм | шт | 2 |
| Раздел 8. Окна на техническом этаже |  |  |  |
| 236 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | м2 | 8,5 |
| 237 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | м2 | 8,5 |
| 238 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2 | м2 | 8,5 |
| Раздел 9. Парковка для колясок |  |  |  |
| 239 | Парковка для колясок и велосипедов с навесом 01 | шт | 1 |

Дефектная ведомость №09-01-01

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электроснабжение- пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 2 |
| 2 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 2 |
| 3 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 5 |
| 4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 2 |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 225 |
| 6 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 1 |
| 7 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 |
| Раздел 2. Вентиляция пуско-наладочные работы |  |  |  |
| 8 | Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5 | шт | 6 |

Вывод:Необходимо проведение капитального ремонта поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А.

Подписи:

Главный врач_____________ Пулина О.А.

ИП                                                                               _____________ Горбачева В.Н.