## ЛС №02-01-04 Электроснабжение
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
______________________/О.А. Пулина
"____" ________________ 2026
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(приложение к локальному сметному расчету) № 02-01-04 Электросиловое оборудование и электроосвещение
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Демонтаж шкафов | шт | 7
2 | Демонтаж шкафов щитовая | шт | 2
3 | Демонтаж кабель-канала | м труб | 640
4 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 450
5 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 484
6 | Демонтаж проводника заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 20
7 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см | шт | 4
8 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.62
9 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0.6448
10 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстий | 120
11 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 120
Раздел 2. ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  | Раздел 2. ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
12 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 3
13 | Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 36 шт | шт | 3
14 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | 3
15 | Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 54 шт | шт | 3
16 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 3.6
17 | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм | т | 0.00387
18 | Прибор или аппарат | шт | 195
19 О | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 94
20 О | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 3
21 О | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 6
22 О | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 6
23 О | Дифавтомат АВДТ-32 1п+N, C, 16А, 30мА IEK MAD22-5-016-C-30 | шт | 86
Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
24 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | шт | 570
25 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт | шт | 570
26 | Пускорегулирующий аппарат | шт | 21
27 | LLVPOD-EPK-40-1H, Блок аварийного питания БАП40-1.0 для LED | шт | 21
28 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | шт | 8
29 | Прожектор серии ИО-2000 | шт | 8
30 | Светильник: местного освещения | шт | 15
31 | Облучатель бактерицидный ОБН01-150-001 Bakt 1150230001 | шт | 15
32 | Лампа Navigator 82 326 NTL-T6-30-UVC-G13 82326 | шт | 15
Раздел 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | Раздел 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
33 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 342
34 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 30
35 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 312
36 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 322
37 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 120
38 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 120
39 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 120
40 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 42
41 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 42
42 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 42
Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  | Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА
43 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 8000
44 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 8000
45 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 8000
46 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 4800
47 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 4800
48 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 4800
49 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 4800
50 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 200
51 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 230
52 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 | м | 230
53 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 230
54 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 230
55 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 35
56 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 35
57 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 35
58 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 35
59 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 50
60 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 200х80 мм | м | 50
61 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 50
62 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 | м | 50
63 | Провод в коробах, сечением: до 70 мм2 | м | 50
64 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 50
65 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 200
66 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 10
67 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 200
68 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 100
69 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 100
Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  | Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ
70 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 100
72 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.1256
73 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 3
74 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.068
Раздел 7. ВРУ |  |  |  | Раздел 7. ВРУ
75 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | 1
76 | Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66 | шт | 1
77 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 0.6
78 | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм | т | 0.000645
79 | Прибор или аппарат | шт | 30
80 О | Дифавтомат АВДТ-32 1п+N, C, 16А, 30мА IEK MAD22-5-016-C-30 | шт | 10
81 О | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 10
82 О | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 5
83 О | Выключатель автоматический 3P, 63 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 4
84 О | Автоматический выключатель IEK ВА88-35 3Р 200А 35кА SVA30-3-0200 | шт | 1
85 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 10
86 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 10
87 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 40 мм | шт | 10
(прим. 50 мм) |  |  |  |  | (прим. 50 мм)
88 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | м | 10
89 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N, PE)-1000 | м | 10
Составил: ____________________________ ИП Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]